## BACS skaičiuoklė
Į šia spalva pažymėtus langelius reikia įvesti duomenis
Pastatų automatikos ir valdymo sistemų įrengimas (Skaičiuoklė atnaujinta 2025-06-27)
Ši skaičiuoklė skirta apskaičiuoti pastatų automatikos ir valdymo sistemos (toliau – BACS) įrengimo ar modernizavimo įtaką pastato energijos poreikio pokyčiui. Ji pagrįsta BAC koeficiento metodu ir gali būti naudojama skaičiuojant sutaupymus gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose, penkioms galutinio vartojimo sritims (šildymui, karšto vandens ruošimui, vėsinimui, vėdinimui ir apšvietimui – toliau formulių indeksuose pažymėta „x“).​ Pastaba: konkrečios paskirties pastatui sutaupyta energija vienu metu apskaičiuojama tik vienai galutinio vartojimo sričiai. Norint suskaičiuoti kelių galutinio vartojimo sričių energijos sutaupymus, skaičiuoklę reikia taikyti kiekvienai sričiai atskirai ir gautus rezultatus susumuoti. | [5 empty] | Pastatų automatikos ir valdymo sistemų klasės trumpai gali būti apibrėžiamos pagal toliau pateiktus apibūdinimus: A klasė atitinka didelio energetinio naudingumo pastatų automatikos ir valdymo sistemas ir techninį pastatų valdymą. Tai yra didžiausio energetinio efektyvumo klasė, joje veikia tinklinis patalpų automatizavimas su automatiniu poreikio valdymu, vykdomas energijos srautų stebėjimas, numatomi techninės priežiūros darbai, realizuotas tvarios energijos optimizavimas. Taip pat gali būti įdiegtas atskirų patalpų sistemų valdymas su grįžtamuoju ryšiu ir žmonių buvimo aptikimo funkcija; B klasė atitinka sistemas, kurios yra mažesnio nei A klasės energetinio efektyvumo, atitinka pažangias pastatų automatikos ir valdymo sistemas ir kai kurias specifines techninio pastatų valdymo funkcijas. Joje veikia tinklinis patalpų automatizavimas be automatinio poreikio valdymo, vykdomas energijos srautų stebėjimas, galimas atskirų patalpų valdymas su ryšio linijomis; C klasė atitinka standartines pastatų automatikos ir valdymo sistemas, pagrindiniai įrenginiai veikia pastatų automatikos tinkle, nėra elektroninės patalpų automatikos, naudojami radiatorių termostatiniai vožtuvai, nėra stebimi energijos srautai; D klasė atitinka neefektyvias pastatų automatikos ir valdymo sistemas, jos yra žemiausio energetinio efektyvumo, pastatai su tokiomis sistemomis turi būti modernizuoti, naujuose pastatuose tokios sistemos neįdiegiamos. Šioje klasėje nėra tinklinio pastato automatizavimo funkcijų, nėra elektroninės patalpų automatikos, nėra energijos srautų stebėjimo.
Įgyvendintos energijos taupymo priemonės duomenys*
Sektorius |  |  | Pasirinkite sektorių: gyvenamasis arba negyvenamasis.
Pastato paskirtis |  |  | Pasirinkite pastato paskirtį: gyvenamojo sektoriaus: vienbučio namo (SFH) arba daugiabučio namo (MFH); negyvenamojo sektoriaus: biurų, didmeninės/mažmeninės prekybos, švietimo, ligoninės/sveikatos priežiūros, viešbučių, restoranų.
Galutinio vartojimo sritis x |  |  | Pasirinkite galutinio vartojimo sritį: patalpų šildymas, vėsinimas, karšto vandens ruošimas (DHW), vėdinimas arba apšvietimas.
Siekiama BAC efektyvumo klasė |  |  | Pasirinkite siekiamos BAC efektyvumo klasę po sistemos atnaujinimo pagal pastato paskirtį ir galutinio vartojimo sritį.
| Įvesties duomenys | Matavimo vienetai |  | Orientacinės vertės | Matavimo vienetai | Dydžio paaiškinimas | Rekomenduojamas duomenų šaltinis**
BAC before |  | - |  | Nepakanka duomenų | - | BAC energijos vartojimo efektyvumo koeficientas prieš BACS atnaujinimą/įrengimą, priklausantis nuo pastato paskirties ir galutinio vartojimo srities x, remiantis EN ISO 52120 standartu | Dydis gali būti: - gautas iš EN ISO 52120 standarto aprašymo; - naudojamas iš orientacinių verčių lentelės.
BAC after |  | - |  | Nepakanka duomenų | - | BAC energijos vartojimo efektyvumo koeficientas po BACS atnaujinimo, priklausantis nuo pastato paskirties ir galutinio vartojimo srities x, remiantis EN ISO 52120 standartu | Dydis gali būti: - gautas iš EN ISO 52120 standarto aprašymo; - naudojamas iš orientacinių verčių lentelės.
FECfloor,before,x |  | kWh/m²/metus |  | Nepakanka duomenų | kWh/m²/metus | Galutinis energijos suvartojimas galutinei vartojimo sričiai x prieš įgyvendinant sistemos atnaujinimą grindų ploto vienetui per metus | Dydis gali būti: - gautas iš pastato energinio naudingumo sertifikato; - faktiškai išmatuotas; - naudojamas iš orientacinių verčių lentelės.
cfx |  | - |  | Nepakanka duomenų | - | Koeficientas, įvertinantis regiono arba klimato poveikį galutinio vartojimo srities x energijos suvartojimui | Dydis gali būti naudojamas iš orientacinių verčių lentelės.
A |  | m2 |  |  |  | Bendras pastato plotas | Dydis gali būti: - gautas iš pastato energinio naudingumo sertifikato, pastato techninių brėžinių, registrų; - faktiškai išmatuotas.
Skaičiavimo formulė*
Bendras galutinės energijos sutaupymas (TFES)
Rezultatai*
| Sutaupyta energija | Matavimo vienetai |  | Dydžio paaiškinimas
| Nepakanka duomenų | kWh/metus |  | Bendras galutinės energijos sutaupymas
* - Parengta pagal tarptautinio projekto streamSAVE įgyvendinimo metu sukurtą metodiką.
** - Pateikiamas rekomenduojamas, o ne privalomas duomenų šaltinis.
Literatūros šaltiniai:
1. Standardized saving methodologies Energy, CO2 savings and costs.2023. Deliverable D2.2 of project "Streamlining Energy Savings Calculations". Prieiga per internetą: <https://streamsave.eu/wp-content/uploads/2022/09/D2-2_PracticalGuidance_final_June23.pdf>
2. LST EN ISO 52120-1:2022 Pastatų energinis naudingumas. Pastato automatizavimo, jo įrenginių reguliavimo ir techninio valdymo poveikis. 1 dalis. Bendroji sistema ir procedūros (ISO 52120-1:2021, pataisyta 2022-09 versija). Vilnius, 2022. 95 p.
3. Siemens Switzerland Ltd. 2022. Building Automation – Contribution to energy performance of buildings. Application of EN ISO 52120. Prieiga per internetą: <https://sid.siemens.com/v/u/A6V10258635>
〖𝑻𝑭𝑬𝑺〗_𝒙=(〖𝑭𝑬𝑪〗_(𝒃𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆, 𝒙)−〖𝑭𝑬𝑪〗_(𝒂𝒇𝒕𝒆𝒓, 𝒙) ) 〖∙𝒄𝒇〗_𝒙
〖𝑭𝑬𝑪〗_(𝒃𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆, 𝒙)=〖𝑭𝑬𝑪〗_(𝒇𝒍𝒐𝒐𝒓,𝒃𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆, 𝒙)∙𝑨
〖𝑭𝑬𝑪〗_(𝒂𝒇𝒕𝒆𝒓, 𝒙)=〖𝑩𝑨𝑪〗_(𝒂𝒇𝒕𝒆𝒓, 𝒙)/〖𝑩𝑨𝑪〗_(𝒃𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆, 𝒙) 〖∙𝑭𝑬𝑪〗_(𝒇𝒍𝒐𝒐𝒓,𝒃𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆, 𝒙)∙𝑨

## EU Values (hidden)
Conversion factors
Energy Carrier | emission factor [gCO2/kWh] | factor final to primary [-] | Remark
Electricity | 133.3 | 2.2813
District heat | 209.9 | 1.6631
Natural gas | 201.96 | 1.007
Gas/Diesel oil | 266.76 | 1.1187
Motor gasoline | 249.48 | 1.1187
Biodiesels | 0 | 1.0008
Biogasoline | 0 | 1.0008
Other liquid biofuels | 0 | 1.0008
Biogas | 0 | 1.0321
Wood/wood waste | 0 | 1.0008
Other primary solid biomass | 0 | 1.0008
Kerosene (other than jet kerosene) | 258.84 | 1.1187
Liquefied petroleum gases | 227.16 | 1.1187
Naphtha | 263.88 | 1.1187
Natural gas liquids | 231.12 | 1.1187
Petroleum coke | 351 | 1.1187
Refinery gas | 207.36 | 1.1187
Residual fuel oil | 278.64 | 1.1187
White spirit and SBP | 263.88 | 1.1187
Other petroleum products | 263.88 | 1.1187
Anthracite | 353.88 | 1.0024
Lignite | 363.6 | 1.0024
Charcoal | 0 | 1.0008
Coal tar | 290.52 | 1.0024
Coke oven coke and lignite coke | 385.2 | 1.0024
Coking coal | 340.56 | 1.0024
Patent fuel | 351 | 1.0024
Sub-bituminous coal | 345.96 | 1.0024
other bituminous coal | 340.56 | 1.0024
Industrial wastes | 514.8 | 1
Blast furnace gas | 936 | 1.1021
Coke oven gas | 159.84 | 1.1021
Oxygen steel furnace gas | 655.2 | 1.1021
Oil shale and tar sands | 385.2 | 1
Solids | 340.56 | 1.0024 |  | Solids = assumed equal to other bituminous coal, as very high share (+/-80%) of solides comprises of other bituminous coal (EU-27, Eurostat, Energy Balances)
Solar | 0 | 1
Geothermal | 0 | 1
Peat | 381.6 | 1
Values for savings calculation
BACbefore
Climate Region | Sector | End-usetype |  | Average BAC
North | Vienbučio namo | Patalpų šildymas | NorthVienbučio namoPatalpų šildymas | 1.01
North | Vienbučio namo | Karšto vandens ruošimas | NorthVienbučio namoKaršto vandens ruošimas | 1.109
North | Vienbučio namo | Vėsinimas | NorthVienbučio namoVėsinimas | 1.173
North | Vienbučio namo | Vėdinimas | NorthVienbučio namoVėdinimas | 1.091
North | Vienbučio namo | Apšvietimas | NorthVienbučio namoApšvietimas | 1.079
North | Daugiabučio namo | Patalpų šildymas | NorthDaugiabučio namoPatalpų šildymas | 1.004
North | Daugiabučio namo | Karšto vandens ruošimas | NorthDaugiabučio namoKaršto vandens ruošimas | 1.109
North | Daugiabučio namo | Vėsinimas | NorthDaugiabučio namoVėsinimas | 1.163
North | Daugiabučio namo | Vėdinimas | NorthDaugiabučio namoVėdinimas | 1.084
North | Daugiabučio namo | Apšvietimas | NorthDaugiabučio namoApšvietimas | 1.079
North | Biurų | Patalpų šildymas | NorthBiurųPatalpų šildymas | 1.195
North | Biurų | Karšto vandens ruošimas | NorthBiurųKaršto vandens ruošimas | 1.019
North | Biurų | Vėsinimas | NorthBiurųVėsinimas | 1.082
North | Biurų | Vėdinimas | NorthBiurųVėdinimas | 1.138
North | Biurų | Apšvietimas | NorthBiurųApšvietimas | 0.989
North | Didmeninės/mažmeninės prekybos | Patalpų šildymas | NorthDidmeninės/mažmeninės prekybosPatalpų šildymas | 1.139
North | Didmeninės/mažmeninės prekybos | Karšto vandens ruošimas | NorthDidmeninės/mažmeninės prekybosKaršto vandens ruošimas | 1.092
North | Didmeninės/mažmeninės prekybos | Vėsinimas | NorthDidmeninės/mažmeninės prekybosVėsinimas | 1.003
North | Didmeninės/mažmeninės prekybos | Vėdinimas | NorthDidmeninės/mažmeninės prekybosVėdinimas | 1.071
North | Didmeninės/mažmeninės prekybos | Apšvietimas | NorthDidmeninės/mažmeninės prekybosApšvietimas | 0.991
North | Švietimo | Patalpų šildymas | NorthŠvietimoPatalpų šildymas | 1.128
North | Švietimo | Karšto vandens ruošimas | NorthŠvietimoKaršto vandens ruošimas | 1.03
North | Švietimo | Vėsinimas | NorthŠvietimoVėsinimas | 0.805
North | Švietimo | Vėdinimas | NorthŠvietimoVėdinimas | 0.966
North | Švietimo | Apšvietimas | NorthŠvietimoApšvietimas | 0.991
North | Ligoninės/sveikatos priežiūros | Patalpų šildymas | NorthLigoninės/sveikatos priežiūrosPatalpų šildymas | 1
North | Ligoninės/sveikatos priežiūros | Karšto vandens ruošimas | NorthLigoninės/sveikatos priežiūrosKaršto vandens ruošimas | 0.992
North | Ligoninės/sveikatos priežiūros | Vėsinimas | NorthLigoninės/sveikatos priežiūrosVėsinimas | 0.617
North | Ligoninės/sveikatos priežiūros | Vėdinimas | NorthLigoninės/sveikatos priežiūrosVėdinimas | 1
North | Ligoninės/sveikatos priežiūros | Apšvietimas | NorthLigoninės/sveikatos priežiūrosApšvietimas | 1
North | Viešbučių | Patalpų šildymas | NorthViešbučiųPatalpų šildymas | 1
North | Viešbučių | Karšto vandens ruošimas | NorthViešbučiųKaršto vandens ruošimas | 0.992
North | Viešbučių | Vėsinimas | NorthViešbučiųVėsinimas | 0.617
North | Viešbučių | Vėdinimas | NorthViešbučiųVėdinimas | 1
North | Viešbučių | Apšvietimas | NorthViešbučiųApšvietimas | 1
North | Restoranų | Patalpų šildymas | NorthRestoranųPatalpų šildymas | 1
North | Restoranų | Karšto vandens ruošimas | NorthRestoranųKaršto vandens ruošimas | 0.992
North | Restoranų | Vėsinimas | NorthRestoranųVėsinimas | 0.617
North | Restoranų | Vėdinimas | NorthRestoranųVėdinimas | 1
North | Restoranų | Apšvietimas | NorthRestoranųApšvietimas | 1
North | Other | Patalpų šildymas | NorthOtherPatalpų šildymas | 1.109
North | Other | Karšto vandens ruošimas | NorthOtherKaršto vandens ruošimas | 1.03
North | Other | Vėsinimas | NorthOtherVėsinimas | 1.2
North | Other | Vėdinimas | NorthOtherVėdinimas | 1.154
North | Other | Apšvietimas | NorthOtherApšvietimas | 1
West | Vienbučio namo | Patalpų šildymas | WestVienbučio namoPatalpų šildymas | 0.991
West | Vienbučio namo | Karšto vandens ruošimas | WestVienbučio namoKaršto vandens ruošimas | 1.109
West | Vienbučio namo | Vėsinimas | WestVienbučio namoVėsinimas | 1.173
West | Vienbučio namo | Vėdinimas | WestVienbučio namoVėdinimas | 1.082
West | Vienbučio namo | Apšvietimas | WestVienbučio namoApšvietimas | 1.079
West | Daugiabučio namo | Patalpų šildymas | WestDaugiabučio namoPatalpų šildymas | 0.985
West | Daugiabučio namo | Karšto vandens ruošimas | WestDaugiabučio namoKaršto vandens ruošimas | 1.109
West | Daugiabučio namo | Vėsinimas | WestDaugiabučio namoVėsinimas | 1.163
West | Daugiabučio namo | Vėdinimas | WestDaugiabučio namoVėdinimas | 1.074
West | Daugiabučio namo | Apšvietimas | WestDaugiabučio namoApšvietimas | 1.079
West | Biurų | Patalpų šildymas | WestBiurųPatalpų šildymas | 1.189
West | Biurų | Karšto vandens ruošimas | WestBiurųKaršto vandens ruošimas | 1.019
West | Biurų | Vėsinimas | WestBiurųVėsinimas | 1.082
West | Biurų | Vėdinimas | WestBiurųVėdinimas | 1.135
West | Biurų | Apšvietimas | WestBiurųApšvietimas | 0.989
West | Didmeninės/mažmeninės prekybos | Patalpų šildymas | WestDidmeninės/mažmeninės prekybosPatalpų šildymas | 1.125
West | Didmeninės/mažmeninės prekybos | Karšto vandens ruošimas | WestDidmeninės/mažmeninės prekybosKaršto vandens ruošimas | 1.092
West | Didmeninės/mažmeninės prekybos | Vėsinimas | WestDidmeninės/mažmeninės prekybosVėsinimas | 1.003
West | Didmeninės/mažmeninės prekybos | Vėdinimas | WestDidmeninės/mažmeninės prekybosVėdinimas | 1.064
West | Didmeninės/mažmeninės prekybos | Apšvietimas | WestDidmeninės/mažmeninės prekybosApšvietimas | 0.991
West | Švietimo | Patalpų šildymas | WestŠvietimoPatalpų šildymas | 1.128
West | Švietimo | Karšto vandens ruošimas | WestŠvietimoKaršto vandens ruošimas | 1.03
West | Švietimo | Vėsinimas | WestŠvietimoVėsinimas | 0.805
West | Švietimo | Vėdinimas | WestŠvietimoVėdinimas | 0.966
West | Švietimo | Apšvietimas | WestŠvietimoApšvietimas | 0.991
West | Ligoninės/sveikatos priežiūros | Patalpų šildymas | WestLigoninės/sveikatos priežiūrosPatalpų šildymas | 0.978
West | Ligoninės/sveikatos priežiūros | Karšto vandens ruošimas | WestLigoninės/sveikatos priežiūrosKaršto vandens ruošimas | 0.992
West | Ligoninės/sveikatos priežiūros | Vėsinimas | WestLigoninės/sveikatos priežiūrosVėsinimas | 0.617
West | Ligoninės/sveikatos priežiūros | Vėdinimas | WestLigoninės/sveikatos priežiūrosVėdinimas | 0.978
West | Ligoninės/sveikatos priežiūros | Apšvietimas | WestLigoninės/sveikatos priežiūrosApšvietimas | 1
West | Viešbučių | Patalpų šildymas | WestViešbučiųPatalpų šildymas | 0.978
West | Viešbučių | Karšto vandens ruošimas | WestViešbučiųKaršto vandens ruošimas | 0.992
West | Viešbučių | Vėsinimas | WestViešbučiųVėsinimas | 0.617
West | Viešbučių | Vėdinimas | WestViešbučiųVėdinimas | 0.978
West | Viešbučių | Apšvietimas | WestViešbučiųApšvietimas | 1
West | Restoranų | Patalpų šildymas | WestRestoranųPatalpų šildymas | 0.978
West | Restoranų | Karšto vandens ruošimas | WestRestoranųKaršto vandens ruošimas | 0.992
West | Restoranų | Vėsinimas | WestRestoranųVėsinimas | 0.617
West | Restoranų | Vėdinimas | WestRestoranųVėdinimas | 0.978
West | Restoranų | Apšvietimas | WestRestoranųApšvietimas | 1
West | Other | Patalpų šildymas | WestOtherPatalpų šildymas | 1.109
West | Other | Karšto vandens ruošimas | WestOtherKaršto vandens ruošimas | 1.03
West | Other | Vėsinimas | WestOtherVėsinimas | 1.2
West | Other | Vėdinimas | WestOtherVėdinimas | 1.154
West | Other | Apšvietimas | WestOtherApšvietimas | 1
South | Vienbučio namo | Patalpų šildymas | SouthVienbučio namoPatalpų šildymas | 1.028
South | Vienbučio namo | Karšto vandens ruošimas | SouthVienbučio namoKaršto vandens ruošimas | 1.109
South | Vienbučio namo | Vėsinimas | SouthVienbučio namoVėsinimas | 1.173
South | Vienbučio namo | Vėdinimas | SouthVienbučio namoVėdinimas | 1.101
South | Vienbučio namo | Apšvietimas | SouthVienbučio namoApšvietimas | 1.079
South | Daugiabučio namo | Patalpų šildymas | SouthDaugiabučio namoPatalpų šildymas | 1.022
South | Daugiabučio namo | Karšto vandens ruošimas | SouthDaugiabučio namoKaršto vandens ruošimas | 1.109
South | Daugiabučio namo | Vėsinimas | SouthDaugiabučio namoVėsinimas | 1.163
South | Daugiabučio namo | Vėdinimas | SouthDaugiabučio namoVėdinimas | 1.092
South | Daugiabučio namo | Apšvietimas | SouthDaugiabučio namoApšvietimas | 1.079
South | Biurų | Patalpų šildymas | SouthBiurųPatalpų šildymas | 1.341
South | Biurų | Karšto vandens ruošimas | SouthBiurųKaršto vandens ruošimas | 1.036
South | Biurų | Vėsinimas | SouthBiurųVėsinimas | 1.205
South | Biurų | Vėdinimas | SouthBiurųVėdinimas | 1.273
South | Biurų | Apšvietimas | SouthBiurųApšvietimas | 0.989
South | Didmeninės/mažmeninės prekybos | Patalpų šildymas | SouthDidmeninės/mažmeninės prekybosPatalpų šildymas | 1.139
South | Didmeninės/mažmeninės prekybos | Karšto vandens ruošimas | SouthDidmeninės/mažmeninės prekybosKaršto vandens ruošimas | 1.092
South | Didmeninės/mažmeninės prekybos | Vėsinimas | SouthDidmeninės/mažmeninės prekybosVėsinimas | 1.003
South | Didmeninės/mažmeninės prekybos | Vėdinimas | SouthDidmeninės/mažmeninės prekybosVėdinimas | 1.071
South | Didmeninės/mažmeninės prekybos | Apšvietimas | SouthDidmeninės/mažmeninės prekybosApšvietimas | 0.991
South | Švietimo | Patalpų šildymas | SouthŠvietimoPatalpų šildymas | 1.128
South | Švietimo | Karšto vandens ruošimas | SouthŠvietimoKaršto vandens ruošimas | 1.03
South | Švietimo | Vėsinimas | SouthŠvietimoVėsinimas | 0.816
South | Švietimo | Vėdinimas | SouthŠvietimoVėdinimas | 0.972
South | Švietimo | Apšvietimas | SouthŠvietimoApšvietimas | 0.991
South | Ligoninės/sveikatos priežiūros | Patalpų šildymas | SouthLigoninės/sveikatos priežiūrosPatalpų šildymas | 1.063
South | Ligoninės/sveikatos priežiūros | Karšto vandens ruošimas | SouthLigoninės/sveikatos priežiūrosKaršto vandens ruošimas | 1.019
South | Ligoninės/sveikatos priežiūros | Vėsinimas | SouthLigoninės/sveikatos priežiūrosVėsinimas | 0.656
South | Ligoninės/sveikatos priežiūros | Vėdinimas | SouthLigoninės/sveikatos priežiūrosVėdinimas | 1.063
South | Ligoninės/sveikatos priežiūros | Apšvietimas | SouthLigoninės/sveikatos priežiūrosApšvietimas | 1
South | Viešbučių | Patalpų šildymas | SouthViešbučiųPatalpų šildymas | 1.063
South | Viešbučių | Karšto vandens ruošimas | SouthViešbučiųKaršto vandens ruošimas | 1.019
South | Viešbučių | Vėsinimas | SouthViešbučiųVėsinimas | 0.656
South | Viešbučių | Vėdinimas | SouthViešbučiųVėdinimas | 1.063
South | Viešbučių | Apšvietimas | SouthViešbučiųApšvietimas | 1
South | Restoranų | Patalpų šildymas | SouthRestoranųPatalpų šildymas | 1.063
South | Restoranų | Karšto vandens ruošimas | SouthRestoranųKaršto vandens ruošimas | 1.019
South | Restoranų | Vėsinimas | SouthRestoranųVėsinimas | 0.656
South | Restoranų | Vėdinimas | SouthRestoranųVėdinimas | 1.063
South | Restoranų | Apšvietimas | SouthRestoranųApšvietimas | 1
South | Other | Patalpų šildymas | SouthOtherPatalpų šildymas | 1.109
South | Other | Karšto vandens ruošimas | SouthOtherKaršto vandens ruošimas | 1.03
South | Other | Vėsinimas | SouthOtherVėsinimas | 1.2
South | Other | Vėdinimas | SouthOtherVėdinimas | 1.154
South | Other | Apšvietimas | SouthOtherApšvietimas | 1
BACafter
Sector | End-use Type | EE class |  | BAC factor
Vienbučio namo | Patalpų šildymas | D | Vienbučio namoPatalpų šildymasD | 1.09 |  | for cooling non-residential:
Vienbučio namo | Patalpų šildymas | C | Vienbučio namoPatalpų šildymasC | 1 |  | education: factors of lecture halls, cf. MACS
Vienbučio namo | Patalpų šildymas | B | Vienbučio namoPatalpų šildymasB | 0.88 |  | hospitals: factors from aggregated thermal
Vienbučio namo | Patalpų šildymas | A | Vienbučio namoPatalpų šildymasA | 0.81
Daugiabučio namo | Patalpų šildymas | D | Daugiabučio namoPatalpų šildymasD | 1.09
Daugiabučio namo | Patalpų šildymas | C | Daugiabučio namoPatalpų šildymasC | 1
Daugiabučio namo | Patalpų šildymas | B | Daugiabučio namoPatalpų šildymasB | 0.88
Daugiabučio namo | Patalpų šildymas | A | Daugiabučio namoPatalpų šildymasA | 0.81
Biurų | Patalpų šildymas | D | BiurųPatalpų šildymasD | 1.44
Biurų | Patalpų šildymas | C | BiurųPatalpų šildymasC | 1
Biurų | Patalpų šildymas | B | BiurųPatalpų šildymasB | 0.79
Biurų | Patalpų šildymas | A | BiurųPatalpų šildymasA | 0.7
Švietimo | Patalpų šildymas | D | ŠvietimoPatalpų šildymasD | 1.2
Švietimo | Patalpų šildymas | C | ŠvietimoPatalpų šildymasC | 1
Švietimo | Patalpų šildymas | B | ŠvietimoPatalpų šildymasB | 0.88
Švietimo | Patalpų šildymas | A | ŠvietimoPatalpų šildymasA | 0.8
Ligoninės/sveikatos priežiūros | Patalpų šildymas | D | Ligoninės/sveikatos priežiūrosPatalpų šildymasD | 1.31
Ligoninės/sveikatos priežiūros | Patalpų šildymas | C | Ligoninės/sveikatos priežiūrosPatalpų šildymasC | 1
Ligoninės/sveikatos priežiūros | Patalpų šildymas | B | Ligoninės/sveikatos priežiūrosPatalpų šildymasB | 0.91
Ligoninės/sveikatos priežiūros | Patalpų šildymas | A | Ligoninės/sveikatos priežiūrosPatalpų šildymasA | 0.86
Viešbučių | Patalpų šildymas | D | ViešbučiųPatalpų šildymasD | 1.17
Viešbučių | Patalpų šildymas | C | ViešbučiųPatalpų šildymasC | 1
Viešbučių | Patalpų šildymas | B | ViešbučiųPatalpų šildymasB | 0.85
Viešbučių | Patalpų šildymas | A | ViešbučiųPatalpų šildymasA | 0.61
Restoranų | Patalpų šildymas | D | RestoranųPatalpų šildymasD | 1.21
Restoranų | Patalpų šildymas | C | RestoranųPatalpų šildymasC | 1
Restoranų | Patalpų šildymas | B | RestoranųPatalpų šildymasB | 0.76
Restoranų | Patalpų šildymas | A | RestoranųPatalpų šildymasA | 0.69
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Patalpų šildymas | D | Didmeninės/mažmeninės prekybosPatalpų šildymasD | 1.56
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Patalpų šildymas | C | Didmeninės/mažmeninės prekybosPatalpų šildymasC | 1
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Patalpų šildymas | B | Didmeninės/mažmeninės prekybosPatalpų šildymasB | 0.71
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Patalpų šildymas | A | Didmeninės/mažmeninės prekybosPatalpų šildymasA | 0.46
Vienbučio namo | Vėsinimas | D | Vienbučio namoVėsinimasD | 1.09
Vienbučio namo | Vėsinimas | C | Vienbučio namoVėsinimasC | 1
Vienbučio namo | Vėsinimas | B | Vienbučio namoVėsinimasB | 0.88
Vienbučio namo | Vėsinimas | A | Vienbučio namoVėsinimasA | 0.81
Daugiabučio namo | Vėsinimas | D | Daugiabučio namoVėsinimasD | 1.09
Daugiabučio namo | Vėsinimas | C | Daugiabučio namoVėsinimasC | 1
Daugiabučio namo | Vėsinimas | B | Daugiabučio namoVėsinimasB | 0.88
Daugiabučio namo | Vėsinimas | A | Daugiabučio namoVėsinimasA | 0.81
Biurų | Vėsinimas | D | BiurųVėsinimasD | 1.57
Biurų | Vėsinimas | C | BiurųVėsinimasC | 1
Biurų | Vėsinimas | B | BiurųVėsinimasB | 0.8
Biurų | Vėsinimas | A | BiurųVėsinimasA | 0.57
Švietimo | Vėsinimas | D | ŠvietimoVėsinimasD | 1.32
Švietimo | Vėsinimas | C | ŠvietimoVėsinimasC | 1
Švietimo | Vėsinimas | B | ŠvietimoVėsinimasB | 0.94
Švietimo | Vėsinimas | A | ŠvietimoVėsinimasA | 0.64
Ligoninės/sveikatos priežiūros | Vėsinimas | D | Ligoninės/sveikatos priežiūrosVėsinimasD | 1.31
Ligoninės/sveikatos priežiūros | Vėsinimas | C | Ligoninės/sveikatos priežiūrosVėsinimasC | 1
Ligoninės/sveikatos priežiūros | Vėsinimas | B | Ligoninės/sveikatos priežiūrosVėsinimasB | 0.91
Ligoninės/sveikatos priežiūros | Vėsinimas | A | Ligoninės/sveikatos priežiūrosVėsinimasA | 0.86
Viešbučių | Vėsinimas | D | ViešbučiųVėsinimasD | 1.76
Viešbučių | Vėsinimas | C | ViešbučiųVėsinimasC | 1
Viešbučių | Vėsinimas | B | ViešbučiųVėsinimasB | 0.79
Viešbučių | Vėsinimas | A | ViešbučiųVėsinimasA | 0.76
Restoranų | Vėsinimas | D | RestoranųVėsinimasD | 1.39
Restoranų | Vėsinimas | C | RestoranųVėsinimasC | 1
Restoranų | Vėsinimas | B | RestoranųVėsinimasB | 0.94
Restoranų | Vėsinimas | A | RestoranųVėsinimasA | 0.6
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Vėsinimas | D | Didmeninės/mažmeninės prekybosVėsinimasD | 1.59
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Vėsinimas | C | Didmeninės/mažmeninės prekybosVėsinimasC | 1
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Vėsinimas | B | Didmeninės/mažmeninės prekybosVėsinimasB | 0.85
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Vėsinimas | A | Didmeninės/mažmeninės prekybosVėsinimasA | 0.55
Vienbučio namo | Karšto vandens ruošimas | D | Vienbučio namoKaršto vandens ruošimasD | 1.11
Vienbučio namo | Karšto vandens ruošimas | C | Vienbučio namoKaršto vandens ruošimasC | 1
Vienbučio namo | Karšto vandens ruošimas | B | Vienbučio namoKaršto vandens ruošimasB | 0.9
Vienbučio namo | Karšto vandens ruošimas | A | Vienbučio namoKaršto vandens ruošimasA | 0.8
Daugiabučio namo | Karšto vandens ruošimas | D | Daugiabučio namoKaršto vandens ruošimasD | 1.11
Daugiabučio namo | Karšto vandens ruošimas | C | Daugiabučio namoKaršto vandens ruošimasC | 1
Daugiabučio namo | Karšto vandens ruošimas | B | Daugiabučio namoKaršto vandens ruošimasB | 0.9
Daugiabučio namo | Karšto vandens ruošimas | A | Daugiabučio namoKaršto vandens ruošimasA | 0.8
Biurų | Karšto vandens ruošimas | D | BiurųKaršto vandens ruošimasD | 1.11
Biurų | Karšto vandens ruošimas | C | BiurųKaršto vandens ruošimasC | 1
Biurų | Karšto vandens ruošimas | B | BiurųKaršto vandens ruošimasB | 0.9
Biurų | Karšto vandens ruošimas | A | BiurųKaršto vandens ruošimasA | 0.8
Švietimo | Karšto vandens ruošimas | D | ŠvietimoKaršto vandens ruošimasD | 1.11
Švietimo | Karšto vandens ruošimas | C | ŠvietimoKaršto vandens ruošimasC | 1
Švietimo | Karšto vandens ruošimas | B | ŠvietimoKaršto vandens ruošimasB | 0.9
Švietimo | Karšto vandens ruošimas | A | ŠvietimoKaršto vandens ruošimasA | 0.8
Ligoninės/sveikatos priežiūros | Karšto vandens ruošimas | D | Ligoninės/sveikatos priežiūrosKaršto vandens ruošimasD | 1.11
Ligoninės/sveikatos priežiūros | Karšto vandens ruošimas | C | Ligoninės/sveikatos priežiūrosKaršto vandens ruošimasC | 1
Ligoninės/sveikatos priežiūros | Karšto vandens ruošimas | B | Ligoninės/sveikatos priežiūrosKaršto vandens ruošimasB | 0.9
Ligoninės/sveikatos priežiūros | Karšto vandens ruošimas | A | Ligoninės/sveikatos priežiūrosKaršto vandens ruošimasA | 0.8
Viešbučių | Karšto vandens ruošimas | D | ViešbučiųKaršto vandens ruošimasD | 1.11
Viešbučių | Karšto vandens ruošimas | C | ViešbučiųKaršto vandens ruošimasC | 1
Viešbučių | Karšto vandens ruošimas | B | ViešbučiųKaršto vandens ruošimasB | 0.9
Viešbučių | Karšto vandens ruošimas | A | ViešbučiųKaršto vandens ruošimasA | 0.8
Restoranų | Karšto vandens ruošimas | D | RestoranųKaršto vandens ruošimasD | 1.11
Restoranų | Karšto vandens ruošimas | C | RestoranųKaršto vandens ruošimasC | 1
Restoranų | Karšto vandens ruošimas | B | RestoranųKaršto vandens ruošimasB | 0.9
Restoranų | Karšto vandens ruošimas | A | RestoranųKaršto vandens ruošimasA | 0.8
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Karšto vandens ruošimas | D | Didmeninės/mažmeninės prekybosKaršto vandens ruošimasD | 1.11
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Karšto vandens ruošimas | C | Didmeninės/mažmeninės prekybosKaršto vandens ruošimasC | 1
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Karšto vandens ruošimas | B | Didmeninės/mažmeninės prekybosKaršto vandens ruošimasB | 0.9
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Karšto vandens ruošimas | A | Didmeninės/mažmeninės prekybosKaršto vandens ruošimasA | 0.8
Vienbučio namo | Vėdinimas | D | Vienbučio namoVėdinimasD | 1.08
Vienbučio namo | Vėdinimas | C | Vienbučio namoVėdinimasC | 1
Vienbučio namo | Vėdinimas | B | Vienbučio namoVėdinimasB | 0.93
Vienbučio namo | Vėdinimas | A | Vienbučio namoVėdinimasA | 0.92
Daugiabučio namo | Vėdinimas | D | Daugiabučio namoVėdinimasD | 1.08
Daugiabučio namo | Vėdinimas | C | Daugiabučio namoVėdinimasC | 1
Daugiabučio namo | Vėdinimas | B | Daugiabučio namoVėdinimasB | 0.93
Daugiabučio namo | Vėdinimas | A | Daugiabučio namoVėdinimasA | 0.92
Biurų | Vėdinimas | D | BiurųVėdinimasD | 1.15
Biurų | Vėdinimas | C | BiurųVėdinimasC | 1
Biurų | Vėdinimas | B | BiurųVėdinimasB | 0.86
Biurų | Vėdinimas | A | BiurųVėdinimasA | 0.72
Švietimo | Vėdinimas | D | ŠvietimoVėdinimasD | 1.12
Švietimo | Vėdinimas | C | ŠvietimoVėdinimasC | 1
Švietimo | Vėdinimas | B | ŠvietimoVėdinimasB | 0.87
Švietimo | Vėdinimas | A | ŠvietimoVėdinimasA | 0.74
Ligoninės/sveikatos priežiūros | Vėdinimas | D | Ligoninės/sveikatos priežiūrosVėdinimasD | 1.1
Ligoninės/sveikatos priežiūros | Vėdinimas | C | Ligoninės/sveikatos priežiūrosVėdinimasC | 1
Ligoninės/sveikatos priežiūros | Vėdinimas | B | Ligoninės/sveikatos priežiūrosVėdinimasB | 0.98
Ligoninės/sveikatos priežiūros | Vėdinimas | A | Ligoninės/sveikatos priežiūrosVėdinimasA | 0.96
Viešbučių | Vėdinimas | D | ViešbučiųVėdinimasD | 1.12
Viešbučių | Vėdinimas | C | ViešbučiųVėdinimasC | 1
Viešbučių | Vėdinimas | B | ViešbučiųVėdinimasB | 0.89
Viešbučių | Vėdinimas | A | ViešbučiųVėdinimasA | 0.78
Restoranų | Vėdinimas | D | RestoranųVėdinimasD | 1.09
Restoranų | Vėdinimas | C | RestoranųVėdinimasC | 1
Restoranų | Vėdinimas | B | RestoranųVėdinimasB | 0.96
Restoranų | Vėdinimas | A | RestoranųVėdinimasA | 0.92
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Vėdinimas | D | Didmeninės/mažmeninės prekybosVėdinimasD | 1.13
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Vėdinimas | C | Didmeninės/mažmeninės prekybosVėdinimasC | 1
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Vėdinimas | B | Didmeninės/mažmeninės prekybosVėdinimasB | 0.95
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Vėdinimas | A | Didmeninės/mažmeninės prekybosVėdinimasA | 0.91
Vienbučio namo | Apšvietimas | D | Vienbučio namoApšvietimasD | 1.08
Vienbučio namo | Apšvietimas | C | Vienbučio namoApšvietimasC | 1
Vienbučio namo | Apšvietimas | B | Vienbučio namoApšvietimasB | 0.93
Vienbučio namo | Apšvietimas | A | Vienbučio namoApšvietimasA | 0.92
Daugiabučio namo | Apšvietimas | D | Daugiabučio namoApšvietimasD | 1.08
Daugiabučio namo | Apšvietimas | C | Daugiabučio namoApšvietimasC | 1
Daugiabučio namo | Apšvietimas | B | Daugiabučio namoApšvietimasB | 0.93
Daugiabučio namo | Apšvietimas | A | Daugiabučio namoApšvietimasA | 0.92
Biurų | Apšvietimas | D | BiurųApšvietimasD | 1.1
Biurų | Apšvietimas | C | BiurųApšvietimasC | 1
Biurų | Apšvietimas | B | BiurųApšvietimasB | 0.85
Biurų | Apšvietimas | A | BiurųApšvietimasA | 0.72
Švietimo | Apšvietimas | D | ŠvietimoApšvietimasD | 1.1
Švietimo | Apšvietimas | C | ŠvietimoApšvietimasC | 1
Švietimo | Apšvietimas | B | ŠvietimoApšvietimasB | 0.88
Švietimo | Apšvietimas | A | ŠvietimoApšvietimasA | 0.76
Ligoninės/sveikatos priežiūros | Apšvietimas | D | Ligoninės/sveikatos priežiūrosApšvietimasD | 1.2
Ligoninės/sveikatos priežiūros | Apšvietimas | C | Ligoninės/sveikatos priežiūrosApšvietimasC | 1
Ligoninės/sveikatos priežiūros | Apšvietimas | B | Ligoninės/sveikatos priežiūrosApšvietimasB | 1
Ligoninės/sveikatos priežiūros | Apšvietimas | A | Ligoninės/sveikatos priežiūrosApšvietimasA | 1
Viešbučių | Apšvietimas | D | ViešbučiųApšvietimasD | 1.1
Viešbučių | Apšvietimas | C | ViešbučiųApšvietimasC | 1
Viešbučių | Apšvietimas | B | ViešbučiųApšvietimasB | 0.88
Viešbučių | Apšvietimas | A | ViešbučiųApšvietimasA | 0.76
Restoranų | Apšvietimas | D | RestoranųApšvietimasD | 1.1
Restoranų | Apšvietimas | C | RestoranųApšvietimasC | 1
Restoranų | Apšvietimas | B | RestoranųApšvietimasB | 1
Restoranų | Apšvietimas | A | RestoranųApšvietimasA | 1
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Apšvietimas | D | Didmeninės/mažmeninės prekybosApšvietimasD | 1.1
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Apšvietimas | C | Didmeninės/mažmeninės prekybosApšvietimasC | 1
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Apšvietimas | B | Didmeninės/mažmeninės prekybosApšvietimasB | 1
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Apšvietimas | A | Didmeninės/mažmeninės prekybosApšvietimasA | 1
FECbefore,x
Sector | End-use Type |  |  | [kWh/m² useful floor area /a]
Gyvenamasis | Patalpų šildymas |  | GyvenamasisPatalpų šildymas | 131.9
Gyvenamasis | Vėsinimas |  | GyvenamasisVėsinimas | 6.2
Gyvenamasis | Karšto vandens ruošimas |  | GyvenamasisKaršto vandens ruošimas | 27.5
Gyvenamasis | Apšvietimas |  | GyvenamasisApšvietimas | 3.1
Gyvenamasis | Vėdinimas |  | GyvenamasisVėdinimas | NA
Negyvenamasis | Patalpų šildymas |  | NegyvenamasisPatalpų šildymas | 130.2
Negyvenamasis | Vėsinimas |  | NegyvenamasisVėsinimas | 15.1
Negyvenamasis | Karšto vandens ruošimas |  | NegyvenamasisKaršto vandens ruošimas | 22.1
Negyvenamasis | Apšvietimas |  | NegyvenamasisApšvietimas | 20.2521
Negyvenamasis | Vėdinimas |  | NegyvenamasisVėdinimas | 15.7
cfx
Climate region | Sector | End-use type |  | Factor
North | Gyvenamasis | Patalpų šildymas | NorthGyvenamasisPatalpų šildymas | 1.21
North | Gyvenamasis | Vėsinimas | NorthGyvenamasisVėsinimas | 0.64
North | Gyvenamasis | Karšto vandens ruošimas | NorthGyvenamasisKaršto vandens ruošimas | 1.19
North | Gyvenamasis | Apšvietimas | NorthGyvenamasisApšvietimas | 0.95
North | Gyvenamasis | Vėdinimas | NorthGyvenamasisVėdinimas | NA
North | Negyvenamasis | Patalpų šildymas | NorthNegyvenamasisPatalpų šildymas | 1.19
North | Negyvenamasis | Vėsinimas | NorthNegyvenamasisVėsinimas | 0.74
North | Negyvenamasis | Karšto vandens ruošimas | NorthNegyvenamasisKaršto vandens ruošimas | 0.96
North | Negyvenamasis | Apšvietimas | NorthNegyvenamasisApšvietimas | 1.048
North | Negyvenamasis | Vėdinimas | NorthNegyvenamasisVėdinimas | 1.1
West | Gyvenamasis | Patalpų šildymas | WestGyvenamasisPatalpų šildymas | 1
West | Gyvenamasis | Vėsinimas | WestGyvenamasisVėsinimas | 1
West | Gyvenamasis | Karšto vandens ruošimas | WestGyvenamasisKaršto vandens ruošimas | 1
West | Gyvenamasis | Apšvietimas | WestGyvenamasisApšvietimas | 1
West | Gyvenamasis | Vėdinimas | WestGyvenamasisVėdinimas | 1
West | Negyvenamasis | Patalpų šildymas | WestNegyvenamasisPatalpų šildymas | 1
West | Negyvenamasis | Vėsinimas | WestNegyvenamasisVėsinimas | 1
West | Negyvenamasis | Karšto vandens ruošimas | WestNegyvenamasisKaršto vandens ruošimas | 1
West | Negyvenamasis | Apšvietimas | WestNegyvenamasisApšvietimas | 1
West | Negyvenamasis | Vėdinimas | WestNegyvenamasisVėdinimas | 1
South | Gyvenamasis | Patalpų šildymas | SouthGyvenamasisPatalpų šildymas | 0.71
South | Gyvenamasis | Vėsinimas | SouthGyvenamasisVėsinimas | 1.95
South | Gyvenamasis | Karšto vandens ruošimas | SouthGyvenamasisKaršto vandens ruošimas | 0.97
South | Gyvenamasis | Apšvietimas | SouthGyvenamasisApšvietimas | 0.92
South | Gyvenamasis | Vėdinimas | SouthGyvenamasisVėdinimas | NA
South | Negyvenamasis | Patalpų šildymas | SouthNegyvenamasisPatalpų šildymas | 0.65
South | Negyvenamasis | Vėsinimas | SouthNegyvenamasisVėsinimas | 1.45
South | Negyvenamasis | Karšto vandens ruošimas | SouthNegyvenamasisKaršto vandens ruošimas | 0.98
South | Negyvenamasis | Apšvietimas | SouthNegyvenamasisApšvietimas | 1.0782
South | Negyvenamasis | Vėdinimas | SouthNegyvenamasisVėdinimas | 1.18
Shareec end-use type
Sector | End-use Type |  |  | % | Remark
Residential | SpaceHeating | Solids | ResidentialSpaceHeatingSolids | 5% | Solids = assumed equal to other bituminous coal, as very high share (+/-80%) of solides comprises of other bituminous coal (EU-27, Eurostat, Energy Balances)
Residential | SpaceHeating | Liquefied petroleum gases | ResidentialSpaceHeatingLiquefied petroleum gases | 1%
Residential | SpaceHeating | Gas/Diesel oil | ResidentialSpaceHeatingGas/Diesel oil | 17%
Residential | SpaceHeating | Natural gas | ResidentialSpaceHeatingNatural gas | 37%
Residential | SpaceHeating | Wood/wood waste | ResidentialSpaceHeatingWood/wood waste | 21%
Residential | SpaceHeating | Geothermal energy | ResidentialSpaceHeatingGeothermal energy | 0%
Residential | SpaceHeating | District heat | ResidentialSpaceHeatingDistrict heat | 12% | Assumed that derived heat = district heat
Residential | SpaceHeating | Electricity | ResidentialSpaceHeatingElectricity | 7%
Non_Residential | SpaceHeating | Solids | Non_ResidentialSpaceHeatingSolids | 2% | Solids = assumed equal to other bituminous coal, as very high share (+/-80%) of solides comprises of other bituminous coal (EU-27, Eurostat, Energy Balances)
Non_Residential | SpaceHeating | Liquefied petroleum gases | Non_ResidentialSpaceHeatingLiquefied petroleum gases | 0%
Non_Residential | SpaceHeating | Gas/Diesel oil | Non_ResidentialSpaceHeatingGas/Diesel oil | 21%
Non_Residential | SpaceHeating | Natural gas | Non_ResidentialSpaceHeatingNatural gas | 46%
Non_Residential | SpaceHeating | Wood/wood waste | Non_ResidentialSpaceHeatingWood/wood waste | 2%
Non_Residential | SpaceHeating | Geothermal energy | Non_ResidentialSpaceHeatingGeothermal energy | 0%
Non_Residential | SpaceHeating | District heat | Non_ResidentialSpaceHeatingDistrict heat | 13% | Assumed that derived heat = district heat
Non_Residential | SpaceHeating | Electricity | Non_ResidentialSpaceHeatingElectricity | 15%
Residential | Cooling | Natural gas | ResidentialCoolingNatural gas | 0.9%
Residential | Cooling | Electricity | ResidentialCoolingElectricity | 99.1%
Non_Residential | Cooling | Natural gas | Non_ResidentialCoolingNatural gas | 0.9%
Non_Residential | Cooling | Electricity | Non_ResidentialCoolingElectricity | 99.1%
Residential | DHW | Solids | ResidentialDHWSolids | 4% | Solids = assumed equal to other bituminous coal, as very high share (+/-80%) of solides comprises of other bituminous coal (EU-27, Eurostat, Energy Balances)
Residential | DHW | Liquefied petroleum gas | ResidentialDHWLiquefied petroleum gas | 6%
Residential | DHW | Gas/Diesel oil | ResidentialDHWGas/Diesel oil | 13%
Residential | DHW | Natural gas | ResidentialDHWNatural gas | 36%
Residential | DHW | Wood/wood waste | ResidentialDHWWood/wood waste | 13%
Residential | DHW | Geothermal energy | ResidentialDHWGeothermal energy | 0%
Residential | DHW | District heat | ResidentialDHWDistrict heat | 9% | Assumed that derived heat = district heat
Residential | DHW | Electricity | ResidentialDHWElectricity | 17%
Residential | DHW | Solar | ResidentialDHWSolar | 3%
Non_Residential | DHW | Solids | Non_ResidentialDHWSolids | 0% | Solids = assumed equal to other bituminous coal, as very high share (+/-80%) of solides comprises of other bituminous coal (EU-27, Eurostat, Energy Balances)
Non_Residential | DHW | Liquefied petroleum gas | Non_ResidentialDHWLiquefied petroleum gas | 3%
Non_Residential | DHW | Gas/Diesel oil | Non_ResidentialDHWGas/Diesel oil | 18%
Non_Residential | DHW | Natural gas | Non_ResidentialDHWNatural gas | 34%
Non_Residential | DHW | Wood/wood waste | Non_ResidentialDHWWood/wood waste | 1%
Non_Residential | DHW | District heat | Non_ResidentialDHWDistrict heat | 9% | Assumed that derived heat = district heat
Non_Residential | DHW | Electricity | Non_ResidentialDHWElectricity | 34%
Non_Residential | DHW | Solar | Non_ResidentialDHWSolar | 1%
Residential | Ventilation | Electricity | ResidentialVentilationElectricity | 100%
Non_Residential | Ventilation | Electricity | Non_ResidentialVentilationElectricity | 100%
Residential | Lighting | Electricity | ResidentialLightingElectricity | 100%
Non_Residential | Lighting | Electricity | Non_ResidentialLightingElectricity | 100%

## Lists (hidden)
Climate Region |  | Vertimai:
North |  | Offices | Biurų
West |  | Wholesale/Retail | Didmeninės/mažmeninės prekybos
South |  | Education | Švietimo
|  | Hospitals/Healthcare | Ligoninės/sveikatos priežiūros
Building Type |  | Hotels | Viešbučių
Negyvenamasis | Gyvenamasis | Restaurants | Restoranų
Biurų | Vienbučio namo | SFH | Vienbučio namo
Didmeninės/mažmeninės prekybos | Daugiabučio namo | MFH | Daugiabučio namo
Švietimo |  | SpaceHeating | Patalpų šildymas
Ligoninės/sveikatos priežiūros |  | DHW | Karšto vandens ruošimas
Viešbučių |  | Cooling | Vėsinimas
Restoranų |  | Ventilation | Vėdinimas
|  | Lighting | Apšvietimas
|  | Residential | Gyvenamasis
|  | Non_Residential | Negyvenamasis
End-use
Patalpų šildymas
Karšto vandens ruošimas
Vėsinimas
Vėdinimas
Apšvietimas
BAC classes
A
B
C
D