## Skaičiuoklė
Duomenų centrų aušinimo energijos vartojimo efektyvumo gerinimas
Ši metodika siūlo struktūrizuotus energijos sutaupymo skaičiavimus, siekiant duomenų centrų aušinimo energijos vartojimo efektyvumo gerinimo. Ji grindžiama galios vartojimo efektyvumo rodikliu – PUE. Šis rodiklis išreiškiamas duomenų centro sunaudojamos bendros energijos ir IT įrangos energijos santykiu. PUE rodiklis naudojamas vertinant pagalbinių sistemų, tokių kaip: aušinimas, elektros tiekimas ir apšvietimas, veikimą. Skaičiavimai grindžiami PUE reikšmėmis prieš ir po efektyvumo priemonių įgyvendinimo, pavyzdžiui, keičiant pasenusią įrangą (pvz., senos CRAC įrenginių sistemas), optimizuojant oro srautą arba taikant pažangias technologijas. Mažesnis PUE rodiklis rodo ne IT reikmėms suvartotos energijos sąnaudų sumažėjimą.
Duomenų įvedimas
Indikacinės reikšmės |  |  | ES indikacinės reikšmės nustatytos įgyvendinant streamSAVE+ projektą. Jei norite naudoti kitas, nacionalines reikšmes, prašome užpildyti vertes skaičiuoklės „Nacionalinės vertės“ darbalapyje.
Kategorija |  |  | Pasirinkite duomenų centro IT įrangos galios kategoriją.
Priemonė |  |  | Pasirinkite duomenų centre įgyvendintą taupymo priemonę.
| Energijos nešėjas |  |  |  | Parametrų paaiškinimas
| prieš priemonės įgyvendinimą | dalis | po priemonės įgyvendinimo | dalis
Prietaiso suvartojama energija prieš ir po energijos taupymo veiksmų įgyvendinimo
Prietaiso suvartojama energija prieš ir po energijos taupymo veiksmų įgyvendinimo
| bendra dalis | 0% | bendra dalis | 0% | Energijos nešėjų bendrosios dalies kontrolinė suma
| fPE, before | 0 | fPE, after | 0 | Koeficientas, skirtas galutinės energijos suvartojimo konvertavimui į pirminės energijos suvartojimą
| fGHG, before | 0 | fGHG, after | 0 | Koeficientas, skirtas energijos suvartojimo konvertavimui į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas
| Nacionalinės reikšmės | Vienetai | EU indikacinės reikšmės | Vienetai | Parametrų paaiškinimas
ECbefore |  | kWh/metus | 0 | kWh/metus | Metinis IT įrangos (serveriai, saugyklos, tinklai) energijos suvartojimas, kWh/metus
PUEbefore |  | - | 0 | - | Galios vartojimo efektyvumas prieš taupymo priemonių įgyvendinimą
PUEafter |  | - | 0 | - | Galios vartojimo efektyvumas po taupymo priemonių įgyvendinimo
Scooling |  | % | 0% | % | Apskaičiuota arba išmatuota aušinimo energijos dalis ne IT apkrovų suvartojime (aušinimas, UPS, apšvietimas)
Skaičiavimo formulės
Galutinės energijos sutaupymas (TFES)
Pirminės energijos sumažėjimas (TPES)
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas (GHGsav)
Skaičiavimo rezultatai
| Pagal nacionalines reikšmes | Vienetai | Pagal EU indikacines reikšmes | Vienetai | Parametrų paaiškinimas
TFES | 0 | kWh/metus | 0 | kWh/metus | Bendras galutinės energijos sutaupymas pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 8 straipsnio reikalavimus
TPES | 0 | kWh/metus | 0 | kWh/metus | Bendras pirminės energijos sumažėjimas pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 4 straipsnio reikalavimus
GHGsav | 0 | tCO2e | 0 | tCO2e | Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažėjimas (CO2 ekvivalentas)
Priemonių įgyvendinimo kaina
| Priemonė |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais |  | Parametrų paaiškinimas
| CRAC/CRAH įrenginių modernizavimas į kintamo greičio sistemas |  | 15 |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
| Perėjimas prie vandeninių aušinimo sistemų su oro ekonomaizeriais |  | 15 |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
| Laisvojo aušinimo (angl. free cooling) diegimas (oro, vandens, TES ir kt.) |  | 15 |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
| Aušinimo skysčiu diegimas – tiesioginis aušinimas lustui arba panardinimas (angl. direct-to-chip or immersion) |  | 15 |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
| Dvifazio / pasyvaus aušinimo optimizavimas (pvz., termosifoninės kilpos) |  | 15 |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
| Šiluminės energijos kaupimo (TES) integravimas piko apkrovų mažinimui ir laisvajam aušinimui |  | 15 |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
| Technologija |  | Viso CapEx / Watui [€2024/metus]
| Aušinimas oru (10 kW/spinta) |  | 6.46 |  | Investicijos baziniam aušinimui oru 10 kW/spinta (2024 m. kainomis)
| Aušinimas skysčiu (10 kW/spinta) |  | 6.42 |  | Investicijos aušinimo efektyvumo gerinimui 10 kW/spinta (2024 m. kainomis)
| Aušinimas skysčiu (20 kW/spinta) |  | 5.83 |  | Investicijos aušinimo efektyvumo gerinimui 20 kW/spinta (2024 m. kainomis)
| Aušinimas skysčiu (40 kW/spinta) |  | 5.54 |  | Investicijos aušinimo efektyvumo gerinimui 40 kW/spinta (2024 m. kainomis)
𝑻𝑭𝑬𝑺=〖𝐸𝐶〗_𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒∗𝑆_𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔∗(〖𝑃𝑈𝐸〗_𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒−𝑃𝑈𝐸𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟)
𝑬𝑷𝑬𝑪=〖𝐹𝐸𝐶〗_𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒∗𝑓_(𝑃𝐸,𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦)−〖𝐹𝐸𝐶〗_𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛∗𝑓_(𝑃𝐸,𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦)
𝑮𝑯𝑮𝑺𝑨𝑽=𝑇𝐹𝐸𝑆∗𝑓𝐺𝐻𝐺, 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦∗10"−" 6

## EU indikacinės reikšmės
Koeficientai
Energijos nešėjas | Energijos nešėjas anglų kalba | emisijų koeficientas, gCO2/kWh | koeficientas nusakantis pirminės ir galutinės energijos santykį [-]
Elektra | Electricity | 104.39 | 2.064
Centralizuotas šildymas | District heat | 194.7 | 1.592
Gamtinės dujos | Natural gas | 201.96 | 1.007
Gazolis / dyzelinas | Gas/Diesel oil | 266.76 | 1.117
Automobilinis benzinas | Motor gasoline | 249.48 | 1.117
Biodyzelinas | Biodiesels | 0 | 1.002
Biobenzinas | Biogasoline | 0 | 1.002
Kiti skystieji biokurai | Other liquid biofuels | 0 | 1.002
Biodujos | Biogas | 0 | 1.026
Mediena / medienos atliekos | Wood/wood waste | 0 | 1.002
Kita pirminė kietoji biomasė | Other primary solid biomass | 0 | 1.002
Žibalas (išskyrus reaktyvinį kurą) | Kerosene (other than jet kerosene) | 258.84 | 1.117
Suskystintos naftos dujos | Liquefied petroleum gases | 227.16 | 1.117
Nafta | Naphtha | 263.88 | 1.117
Suskystintos gamtinės dujos | Natural gas liquids | 231.12 | 1.117
Naftos koksas | Petroleum coke | 351 | 1.117
Naftos dujos | Refinery gas | 207.36 | 1.117
Mazutas | Residual fuel oil | 278.64 | 1.117
Vaitspiritas ir specialūs benzino produktai | White spirit and SBP | 263.88 | 1.117
Kiti naftos produktai | Other petroleum products | 263.88 | 1.117
Antracitas | Anthracite | 353.88 | 1.002
Rudoji anglis | Lignite | 363.6 | 1.002
Medžio anglis | Charcoal | 0 | 1.002
Akmens anglių derva | Coal tar | 290.52 | 1.002
Kokso krosnių koksas ir lignito koksas | Coke oven coke and lignite coke | 385.2 | 1.002
Kokso anglis | Coking coal | 340.56 | 1.002
Briketai (presuotas kuras) | Patent fuel | 351 | 1.002
Pusiau bituminė anglis | Sub-bituminous coal | 345.96 | 1.002
Kita bituminė anglis | Other bituminous coal | 340.56 | 1.002
Pramoninės atliekos | Industrial wastes | 514.8 | 1
Aukštakrosnių dujos | Blast furnace gas | 936 | 1.089
Koksavimo dujos | Coke oven gas | 159.84 | 1.089
Deguoninio konverterio dujos | Oxygen steel furnace gas | 655.2 | 1.089
Naftingieji skalūnai ir deguto smėliai | Oil shale and tar sands | 385.2 | 1
Durpės | Peat | 381.6 | 1.002
Reikšmės sutaupymų skaičiavimui
Kategorija | IT galia | ECBefore - IRT įrangos energijos suvartojimas, kWh/metus | SCooling - aušinimo dalis ne IRT apkrovose
Labai maža (100–500 kW) | 100–500 kW | 1530000 | 77.5%
Maža (500–1,000 kW) | 500–1,000 kW | 3800000 | 67.5%
Vidutinė (1–2 MW) | 1–2 MW | 8500000 | 52.5%
Didelė (2–10 MW) | 2–10 MW | 37150000 | 46%
Labai didelė (>10 MW) | >10 MW | 65000000 | 36%
Priemonė | PUE prieš priemonės įdiegimą | PUE po priemonės įgyvendinimo
CRAC/CRAH įrenginių modernizavimas į kintamo greičio sistemas | 1.8 | 1.55
Perėjimas prie vandeninių aušinimo sistemų su oro ekonomaizeriais | 1.6 | 1.4
Laisvojo aušinimo (angl. free cooling) diegimas (oro, vandens, TES ir kt.) | 1.7 | 1.3
Aušinimo skysčiu diegimas – tiesioginis aušinimas lustui arba panardinimas (angl. direct-to-chip or immersion) | 1.7 | 1.06
Dvifazio / pasyvaus aušinimo optimizavimas (pvz., termosifoninės kilpos) | 1.625 | 1.2
Šiluminės energijos kaupimo (TES) integravimas piko apkrovų mažinimui ir laisvajam aušinimui | 1.7 | 1.3

## Nacionalinės reikšmės
Koeficientai
Energijos nešėjas | Energijos nešėjas anglų kalba | emisijų koeficientas, gCO2/kWh | koeficientas nusakantis pirminės ir galutinės energijos santykį [-]
Elektra | Electricity | 420 | 2.3
Centralizuotas šildymas | District heat | 100 | 0.62
Gamtinės dujos | Natural gas | 220 | 1.1
Gazolis / dyzelinas | Gas/Diesel oil | 290 | 1.1
Automobilinis benzinas | Motor gasoline | 290 | 1.1
Biodyzelinas | Biodiesels | 40 | 0.2
Biobenzinas | Biogasoline | 40 | 0.2
Kiti skystieji biokurai | Other liquid biofuels | 40 | 0.2
Biodujos | Biogas | 40 | 0.2
Mediena / medienos atliekos | Wood/wood waste | 40 | 0.2
Kita pirminė kietoji biomasė | Other primary solid biomass | 40 | 0.2
Žibalas (išskyrus reaktyvinį kurą) | Kerosene (other than jet kerosene) | 290 | 1.1
Suskystintos naftos dujos | Liquefied petroleum gases | 290 | 1.1
Nafta | Naphtha
Suskystintos gamtinės dujos | Natural gas liquids | 220 | 1.1
Naftos koksas | Petroleum coke | 220 | 1.1
Naftos dujos | Refinery gas
Mazutas | Residual fuel oil
Vaitspiritas ir specialūs benzino produktai | White spirit and SBP
Kiti naftos produktai | Other petroleum products | 290 | 1.1
Antracitas | Anthracite | 360 | 1.2
Rudoji anglis | Lignite | 360 | 1.2
Medžio anglis | Charcoal | 360 | 1.2
Akmens anglių derva | Coal tar | 360 | 1.2
Kokso krosnių koksas ir lignito koksas | Coke oven coke and lignite coke | 360 | 1.2
Kokso anglis | Coking coal | 360 | 1.2
Briketai (presuotas kuras) | Patent fuel
Pusiau bituminė anglis | Sub-bituminous coal | 360 | 1.2
Kita bituminė anglis | Other bituminous coal | 360 | 1.2
Pramoninės atliekos | Industrial wastes
Aukštakrosnių dujos | Blast furnace gas
Koksavimo dujos | Coke oven gas
Deguoninio konverterio dujos | Oxygen steel furnace gas
Naftingieji skalūnai ir deguto smėliai | Oil shale and tar sands
Durpės | Peat | 360 | 1.1

## Santrumpos
Santrumpa | Reikšmė anglų kalba | Reikšmė lietuvių kalba
ECbefore | Annual energy consumption of ICT equipment (servers, storage, networking), kwh/year | Metinis IRT įrangos (serverių, duomenų saugyklų, tinklo įrangos) energijos suvartojimas, kWh/metus
PUEbefore | Power Usage Effectiveness before implementation of the action | Galios vartojimo efektyvumo rodiklis prieš priemonės įgyvendinimą
PUEafter | Power Usage Effectiveness after implementation of the action | Galios vartojimo efektyvumo rodiklis po atnaujinimo / taupymo priemonės įgyvendinimo
Scooling | Estimated or measured share of cooling within the non-ICT loads (cooling, UPS, lighting) | Įvertinta arba išmatuota aušinimo dalis ne IRT įrangos (aušinimas, UPS, apšvietimas)
fPE, before | Factor for converting final energy consumption into primary energy consumption before the implementation of the action | Faktorius paversti iš galutinės energijos į pirminės energijos sutaupymą prieš energijos taupymo veiksmo įgyvendinimą
fGHG, before | Emission factor for electricity before the implementation of the action, g CO2/kWh | Emisijos faktorius elektros prieš energijos taupymo veiksmo įgyvenidnimą, g CO2/kWh
fPE, after | Factor for converting final energy consumption into primary energy consumption after the implementation of the action | Faktorius paversti iš galutinės energijos į pirminės energijos sutaupymą po energijos taupymo veiksmo įgyvendinimą
fGHG, after | Emission factor for electricity after the implementation of the action, g CO2/kWh | Emisijos faktorius elektros prieš energijos taupymo veiksmo įgyvenidnimą, g CO2/kWh