## Skaičiavimai
IT įrangos energijos vartojimo efektyvumo gerinimas duomenų centruose
Ši metodika naudojama energijos sutaupymams, atsirandantiems dėl duomenų centrų IT įrangos efektyvumo didinimo priemonių diegimo, apskaičiuoti. Ji taikoma tiek naujoms sistemoms, tiek atnaujinant esamas sistemas. Energijos sutaupymai vertinami įgyvendinant priemones: virtualizacija, serverių konsolidavimas, kietojo disko įrangos modernizavimas, darbo krūvio optimizavimas ir energiją taupantis sistemų valdymas. Pagrindiniai įvesties duomenys apima duomenų centro metinį energijos suvartojimą, PUE (angl. power usage effectiveness) rodiklį bei IRT energijos vartojimo pasiskirstymą tarp serverių, saugyklų ir tinklo įrangos. Kiekvienai efektyvumo didinimo priemonei priskiriamas tipinis, taikomas atitinkamai įrangos kategorijai, sutaupymo procentas. Kai kelios priemonės veikia tą patį komponentą, jų bendras poveikis apskaičiuojamas nuosekliai. Metodika atitinka ES normatyvų reikalavimus, ją galima pritaikyti nacionalinėms sąlygoms. Metodika yra taikoma tiek pirminės energijos, tiek CO₂ emisijų sutaupymamų įvertinimui. Ši „Excel“ formato skaičiuoklė leidžia pasirinkti tik vieną priemonę vienu metu (pasirinkimas langelyje C7). Jei tam pačiam IRT komponentui taikomos kelios energijos taupymo priemonės, skaičiuojant bendrą energijos sutaupymą sudauginkite atskirų priemonių sutaupymų reikšmes pagal formulę: Bendras sutaupymas = 1 − (1 − sutaupymas1) × (1 − sutaupymas2) × … × (1 − sutaupymasN)
Duomenų įvestis
Indikacinės reikšmės |  |  | ES indikacinės reikšmės nustatytos įgyvendinant streamSAVE+ projektą. Jei norite naudoti kitas, nacionalines reikšmes, prašome užpildyti vertes skaičiuoklės „Nacionalinės vertės“ darbalapyje.
Kategorija |  |  | Pasirinkite duomenų centro IT įrangos galios kategoriją.
Priemonė |  |  | Pasirinkite duomenų centre įgyvendintą taupymo priemonę.
Energijos nešėjas
| prieš priemonės įgyvendinimą | dalis | po priemonės įgyvendinimo | dalis | Parametrų paaiškinimas
Prietaiso suvartojama energija prieš ir po energijos taupymo veiksmų įgyvendinimo
Prietaiso suvartojama energija prieš ir po energijos taupymo veiksmų įgyvendinimo
| bendra dalis | 0% | bendra dalis | 0% | Energijos nešėjų bendrosios dalies kontrolinė suma
| fPE, before | 0 | fPE, after | 0 | Koeficientas, skirtas galutinės energijos suvartojimo konvertavimui į pirminės energijos suvartojimą
| fGHG, before | 0 | fGHG, after | 0 | Koeficientas, skirtas energijos suvartojimo konvertavimui į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas
| Nacionalinės reikšmės | Vienetai | EU indikacinės reikšmės | Vienetai | Parametrų paaiškinimas
ECbefore |  | kWh/metus | 0 | kWh/metus | Energijos suvartojimas prieš taupymo priemonės įgyvendinimą
PUE |  | - | 0 | - | Galios vartojimo efektyvumas (PUE)
ICTload |  | % | 0% | % | Informacinių ir ryšio technologijų energijos suvartojimo dalis, priskiriama kiekvienam apkrovos komponentui
ESm |  | % | 0% | % | Energijos sutaupymas pagal įgyvendintos taupymo priemonės tipą
Skaičiavimo formulės
Galutinės energijos sutaupymas (TFES)
Pirminės energijos sumažėjimas (TPES)
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas (GHGsav)
Skaičiavimo rezultatai
| Pagal nacionalines reikšmes | Vienetai | Pagal EU indikacines reikšmes | Vienetai | Parametrų paaiškinimas
TFES | Nepakanka duomenų | kWh/metus | Nepakanka duomenų | kWh/metus | Bendras galutinės energijos sutaupymas pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 8 straipsnio reikalavimus
TPES | Nepakanka duomenų | kWh/metus | Nepakanka duomenų | kWh/metus | Bendras pirminės energijos sumažėjimas pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 4 straipsnio reikalavimus
GHGsav | Nepakanka duomenų | tCO2e | Nepakanka duomenų | tCO2e | Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažėjimas (CO2 ekvivalentas)
Priemonės įgyvendinimo investicijų poreikis
| [€2025/kW IRT talpa] |  | Investicijos |  | Parametrų paaiškinimas
| Serveriai | Servers | 2,000–3,500 |  | Investicinės sąnaudos serverių įrengimui (2025 m. kainomis)
| Duomenų saugojimo įrenginiai | Storage Devices | 1,500–2,500 |  | Investicinės sąnaudos duomenų saugojimo įrenginių įrengimui (2025 m. kainomis)
| Tinklo įranga | Network Equipment | 1,200–2,000 |  | Investicinės sąnaudos tinklo įrangos įrengimui (2025 m. kainomis)
| [€2025/kW/metus)] |  | Veiklos palaikymo sąnaudos
| Serveriai | Servers | 100–250 |  | Metinės veiklos palaikymo sąnaudos serverių veikimo palaikymui (2025 m. kainomis)
| Duomenų saugojimo įrenginiai | Storage Devices | 80–200 |  | Metinės veiklos palaikymo sąnaudos duomenų saugojimo įrenginiams (2025 m. kainomis)
| Tinklo įranga | Network Equipment | 60–150 |  | Metinės pastovios veiklos sąnaudos tinklo įrangai (2025 m. kainomis)
| Priemonės tipas |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
| Serverių virtualizavimas ir konsolidavimas |  | 6 |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
| Pasenusių serverių išmontavimas |  | 3 |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
| Energiją taupančios serverių įrangos diegimas |  | 5 |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
| Išmanusis darbo apkrovų planavimas |  | 4 |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
| Galios valdymo funkcijų aktyvinimas |  | 4 |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
| Efektyvios virtualizacijos / konteinerių platformos |  | 5 |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
| Serverio energijos suvartojimo stebėjimas ir analizė |  | 2 |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
| Duomenų valdymo optimizavimas |  | 4 |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
| Saugojimas lygiais ir energiją taupančios duomenų saugyklų sistemos |  | 5 |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
| Duomenų saugojimo įrangos modernizavimas |  | 5 |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
| Efektyvus tinklo projektavimas ir topologijos optimizavimas |  | 4 |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
| Energiją efektyviai vartojanti tinklo įranga |  | 5 |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
| Išmanus prievadų ir ryšių / jungčių valdymas |  | 4 |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
| Tinklo įrenginių energijos vartojimo stebėsena |  | 2 |  | Priemonės gyvavimo trukmė metais
m
𝑻𝑭𝑬𝑺= 𝐸𝐶𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒/𝑃𝑈𝐸∗〖𝐼𝐶𝑇〗_𝑙𝑜𝑎𝑑∗𝐸𝑆m
𝑻𝑷𝑬𝑺=〖𝐹𝐸𝐶〗_𝑏𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒∗ 𝑓𝑃𝐸,𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 −𝐹𝐸𝐶𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑓𝑃𝐸,𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦
〖𝑮𝑯𝑮〗_𝒔𝒂𝒗=𝑇𝐹𝐸𝑆 ∗𝑓_(𝐺𝐻𝐺,𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦) ∗10^(−6)

## EU indikacinės reikšmės
Koeficientai |  | [reikšmės pagal Eurostat 2023]
Energijos nešėjas | Energijos nešėjas anglų kalba | emisijų koeficientas, gCO2/kWh | koeficientas nusakantis pirminės ir galutinės energijos santykį [-]
Elektra | Electricity | 104.39 | 2.064
Centralizuotas šildymas | District heat | 194.7 | 1.592
Gamtinės dujos | Natural gas | 201.96 | 1.007
Gazolis / dyzelinas | Gas/Diesel oil | 266.76 | 1.117
Automobilinis benzinas | Motor gasoline | 249.48 | 1.117
Biodyzelinas | Biodiesels | 0 | 1.002
Biobenzinas | Biogasoline | 0 | 1.002
Kiti skystieji biokurai | Other liquid biofuels | 0 | 1.002
Biodujos | Biogas | 0 | 1.026
Mediena / medienos atliekos | Wood/wood waste | 0 | 1.002
Kita pirminė kietoji biomasė | Other primary solid biomass | 0 | 1.002
Žibalas (išskyrus reaktyvinį kurą) | Kerosene (other than jet kerosene) | 258.84 | 1.117
Suskystintos naftos dujos | Liquefied petroleum gases | 227.16 | 1.117
Nafta | Naphtha | 263.88 | 1.117
Suskystintos gamtinės dujos | Natural gas liquids | 231.12 | 1.117
Naftos koksas | Petroleum coke | 351 | 1.117
Naftos dujos | Refinery gas | 207.36 | 1.117
Mazutas | Residual fuel oil | 278.64 | 1.117
Vaitspiritas ir specialūs benzino produktai | White spirit and SBP | 263.88 | 1.117
Kiti naftos produktai | Other petroleum products | 263.88 | 1.117
Antracitas | Anthracite | 353.88 | 1.002
Rudoji anglis | Lignite | 363.6 | 1.002
Medžio anglis | Charcoal | 0 | 1.002
Akmens anglių derva | Coal tar | 290.52 | 1.002
Kokso krosnių koksas ir lignito koksas | Coke oven coke and lignite coke | 385.2 | 1.002
Kokso anglis | Coking coal | 340.56 | 1.002
Briketai (presuotas kuras) | Patent fuel | 351 | 1.002
Pusiau bituminė anglis | Sub-bituminous coal | 345.96 | 1.002
Kita bituminė anglis | Other bituminous coal | 340.56 | 1.002
Pramoninės atliekos | Industrial wastes | 514.8 | 1
Aukštakrosnių dujos | Blast furnace gas | 936 | 1.089
Koksavimo dujos | Coke oven gas | 159.84 | 1.089
Deguoninio konverterio dujos | Oxygen steel furnace gas | 655.2 | 1.089
Naftingieji skalūnai ir deguto smėliai | Oil shale and tar sands | 385.2 | 1
Durpės | Peat | 381.6 | 1.002
Reikšmės sutaupymų skaičiavimui
Kategorija | IT galia | ECbefore - energijos suvartojimas, kWh/metus | PUE - galios vartojimo efektyvumas
Labai maža (100–500 kW) | 100–500 kW | 2325000 | 1.65
Maža (500–1,000 kW) | 500–1,000 kW | 5625000 | 1.55
Vidutinė (1–2 MW) | 1–2 MW | 11750000 | 1.45
Didelė (2–10 MW) | 2–10 MW | 19500000 | 1.4
Labai didelė (>10 MW) | >10 MW | 85000000 | 1.4
Apkrova | ICTload - energijos suvartojimo dalis, %
Serveriai | 65%
Duomenų saugojimo įrenginiai | 12.5%
Tinklo įranga | 12.5%
Apkrova | ESm - priemonės sutaupymo procentas, % | Apkrova | ICTload - energijos suvartojimo dalis, %
Serverių virtualizavimas ir konsolidavimas | 30% | Serveriai | 65%
Pasenusių serverių išmontavimas | 10% | Serveriai | 65%
Energiją taupančios serverių įrangos diegimas | 17.5% | Serveriai | 65%
Išmanusis darbo apkrovų planavimas | 20% | Serveriai | 65%
Galios valdymo funkcijų aktyvinimas | 12.5% | Serveriai | 65%
Efektyvios virtualizacijos / konteinerių platformos | 15% | Serveriai | 65%
Serverio energijos suvartojimo stebėjimas ir analizė | 2.5% | Serveriai | 65%
Duomenų valdymo optimizavimas | 10% | Kaupimo įrenginiai | 12.5%
Saugojimas lygiais ir energiją taupančios duomenų saugyklų sistemos | 15% | Kaupimo įrenginiai | 12.5%
Duomenų saugojimo įrangos modernizavimas | 15% | Kaupimo įrenginiai | 12.5%
Efektyvus tinklo projektavimas ir topologijos optimizavimas | 10% | Tinklo įranga | 12.5%
Energiją efektyviai vartojanti tinklo įranga | 10% | Tinklo įranga | 12.5%
Išmanus prievadų ir ryšių / jungčių valdymas | 7.5% | Tinklo įranga | 12.5%
Tinklo įrenginių energijos vartojimo stebėsena | 2.5% | Tinklo įranga | 12.5%

## Nacionalinės reikšmės
Koeficientai
Energijos nešėjas | Energijos nešėjas anglų kalba | emisijų koeficientas, gCO2/kWh | koeficientas nusakantis pirminės ir galutinės energijos santykį [-]
Elektra | Electricity | 420 | 2.3
Centralizuotas šildymas | District heat | 100 | 0.62
Gamtinės dujos | Natural gas | 220 | 1.1
Gazolis / dyzelinas | Gas/Diesel oil | 290 | 1.1
Automobilinis benzinas | Motor gasoline | 290 | 1.1
Biodyzelinas | Biodiesels | 40 | 0.2
Biobenzinas | Biogasoline | 40 | 0.2
Kiti skystieji biokurai | Other liquid biofuels | 40 | 0.2
Biodujos | Biogas | 40 | 0.2
Mediena / medienos atliekos | Wood/wood waste | 40 | 0.2
Kita pirminė kietoji biomasė | Other primary solid biomass | 40 | 0.2
Žibalas (išskyrus reaktyvinį kurą) | Kerosene (other than jet kerosene) | 290 | 1.1
Suskystintos naftos dujos | Liquefied petroleum gases | 290 | 1.1
Nafta | Naphtha
Suskystintos gamtinės dujos | Natural gas liquids | 220 | 1.1
Naftos koksas | Petroleum coke | 220 | 1.1
Naftos dujos | Refinery gas
Mazutas | Residual fuel oil
Vaitspiritas ir specialūs benzino produktai | White spirit and SBP
Kiti naftos produktai | Other petroleum products | 290 | 1.1
Antracitas | Anthracite | 360 | 1.2
Rudoji anglis | Lignite | 360 | 1.2
Medžio anglis | Charcoal | 360 | 1.2
Akmens anglių derva | Coal tar | 360 | 1.2
Kokso krosnių koksas ir lignito koksas | Coke oven coke and lignite coke | 360 | 1.2
Kokso anglis | Coking coal | 360 | 1.2
Briketai (presuotas kuras) | Patent fuel
Pusiau bituminė anglis | Sub-bituminous coal | 360 | 1.2
Kita bituminė anglis | Other bituminous coal | 360 | 1.2
Pramoninės atliekos | Industrial wastes
Aukštakrosnių dujos | Blast furnace gas
Kokso krosnių dujos | Coke oven gas
Deguonies plieno krosnies dujos | Oxygen steel furnace gas
Naftingieji skalūnai ir deguto smėliai | Oil shale and tar sands
Durpės | Peat | 360 | 1.1

## Santrumpos
Santrumpa | Reikšmė anglų kalba | Reikšmė lietuvių kalba
ECbefore | Energy consumption before the implementation of the action, kwh/a | Energijos suvartojimas prieš energijos taupymo veiksmo įgyvendinimą, kWh/metus
PUE | Power Usage Effectiveness | Galios vartojimo efektyvumas
ICTload | Proportion of ICT energy consumption attributed to each load component, % | Kiekvienam apkrovos komponentui priskirta IRT energijos suvartojimo dalis, %
ESm | Energy savings by type of efficiency measure, % | Energijos sutaupymai pagal energijos taupymo priemonės tipą, %
fPE, before | Factor for converting final energy consumption into primary energy consumption before the implementation of the action | Faktorius paversti iš galutinės energijos į pirminės energijos sutaupymą prieš energijos taupymo veiksmo įgyvendinimą
fGHG, before | Emission factor for electricity before the implementation of the action, g CO2/kWh | Emisijos faktorius elektros prieš energijos taupymo veiksmo įgyvenidnimą, g CO2/kWh
fPE, after | Factor for converting final energy consumption into primary energy consumption after the implementation of the action | Faktorius paversti iš galutinės energijos į pirminės energijos sutaupymą po energijos taupymo veiksmo įgyvendinimą
fGHG, after | Emission factor for electricity after the implementation of the action, g CO2/kWh | Emisijos faktorius elektros prieš energijos taupymo veiksmo įgyvenidnimą, g CO2/kWh